## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 大庆市人民医院复合手术室加固项目 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 大庆市人民医院复合手术室加固项目
标段名称： |  |  | 大庆市人民医院复合手术室加固项目
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.1.2 单位工程清单汇总表
单位工程清单汇总表
工程名称：大庆市人民医院复合手术室加固项目 |  | 标段：大庆市人民医院复合手术室加固项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
(一) | 分部分项工程费
(A1) | 其中：计费人工费
(C1) | 其中：施工机具使用费
(二) | 措施项目费
(1) | 安全生产措施费
(2) | 通用措施项目费
(3) | 专业措施项目费
(A2) | 其中：计费人工费
(C2) | 其中：施工机具使用费
(三) | 其他项目费
(4) | 暂列金额
(5) | 专业工程暂估价
(6) | 计日工
(7) | 总承包服务费
(8) | 优质工程增加费
(9) | 市政干扰施工增加费
(10) | 合同中约定的其他项目
(四) | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大庆市人民医院复合手术室加固项目 |  |  |  | 标段：大庆市人民医院复合手术室加固项目 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 01B001 | 拆除矿棉板吊顶 | 1.拆除手术室10下一层影像室矿棉板吊顶， 拆除 40*40*3方钢管轻钢龙骨 2.拆除物外运由施工单位自行考虑 |  | m2 | 46.85
2 | 01B002 | 拆除天棚铅板 | 1.拆除铅板厚度3MM 2.拆除物外运由施工单位自行考虑 |  | m2 | 46.85
3 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨骨架采用40X40X3mm方钢管,骨架中心间距约500mm 2.面板材料品种、规格:600MM*600MMB1级矿棉板 3.其他详见23J909/8-10/棚50 |  | m2 | 46.85
4 | 01B003 | 拆除200MM墙体 | 1.拆除200MM墙体 2.拆除物外运由施工单位自行考虑 |  | m3 | 2.74
5 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级: 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200MM 4.砂浆强度等级:砌筑砂浆 M10 |  | m3 | 2.74
6 | 01B004 | 拆除砖墙 | 1.拆除370MM墙体 2.拆除物外运由施工单位自行考虑 |  | m3 | 1.96
7 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖墙 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度370MM 4.砂浆强度等级:砌筑砂浆 M10 |  | m3 | 1.96
8 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比 :20mm 1 ：2.5水泥砂浆找平层 2.部位：内墙 (恢复砌体处） |  | m2 | 38
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大庆市人民医院复合手术室加固项目 |  |  |  | 标段：大庆市人民医院复合手术室加固项目 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位：内墙 (恢复砌体处） 2.3厚耐水腻子分遍找平、封闭底层涂料1道、面层涂料2道 |  | m2 | 38
10 | 011301001001 | 聚合物加固砂浆面层 | 1. 位置： 楼板粘贴钢板构件防护面层； 2. 材料： 聚合物水泥加固砂浆 ，厚度 20mm； 3. 施工内容：基层清理钢板 、界面处理，分层抹压、养护、成品保护；不含钢丝网。 |  | m2 | 96.74
11 | 01B005 | 拆除墙面铅板 | 1. 拆除部位：手术室墙面3mm厚防辐射铅板； 2. 拆除方式：人工切割拆除，不得暴力敲击； 3. 现场围挡防护、拆除、场内搬运、清理； 4. 成品保护：施工期间对原有手术室设备、墙体保护。 5.拆除物外运由施工单位自行考虑 |  | m2 | 26.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大庆市人民医院复合手术室加固项目 |  |  |  | 标段：大庆市人民医院复合手术室加固项目 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板（粘贴铅板） | 1. 材料品种、规格：3mm厚医用防辐射铅板，铅纯度≥99.99%； 2. 基层处理：基层清理、找平，基层满足粘贴施工要求； 3. 粘贴方式：专用防护胶粘贴，铅板接缝搭接处理； 4. 防护要求：铅板拼接处搭接满足防辐射设计要求，阴阳角细部处理； 5. 工作内容：基层清理、铅板裁切、粘贴、接缝处理、现场成品保护。 |  | m2 | 26.2
13 | 01B006 | 凿槽 | 1.纵横扁钢交界处底层扁钢凿槽粘贴 2.基层清扫除尘，垃圾清理外运，成品保护 3.满足设计及相关验收规范 |  | m | 128
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大庆市人民医院复合手术室加固项目 |  |  |  | 标段：大庆市人民医院复合手术室加固项目 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 011205001002 | 扁钢加固 | 1..加固方法:粘贴钢板法加固,采用定型扁钢,用胶粘剂粘贴. 2.钢材:采用Q235-B,焊条采用E43型系列. 3.粘贴材料:①楼板板面板底粘钢均采用T3-100@400~600mm(3mm厚扁钢,宽度为100mm,间距400~600mm),②粘贴钢板压条采用T5-100。 采用结构胶粘剂粘贴,等级为A级 4.除去钢材表面的油污、杂质、铁锈(除锈等级达到st3级)后,刷氯化橡胶防腐涂料漆(二遍底漆、三遍中漆、二遍面漆),室内总厚度=120μm, 室外总厚度=150μm。 5.工作内容：基层清理打磨、扁钢裁切加工、运输，结构胶配制粘贴、成品保护等. |  | m2 | 39.25
15 | 010608004001 | M8锚栓 | 1.栓钉种类、规格:304M8化学锚栓+药剂 2.包括但不限于药剂管、螺栓、垫片、螺母；注胶植入、固化养护等 3.具体施工满足设计及相关验收规范 |  | 套 | 908
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大庆市人民医院复合手术室加固项目 |  |  |  | 标段：大庆市人民医院复合手术室加固项目 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 010608004002 | M10锚栓 | 1.栓钉种类、规格304M10化学锚栓+药剂 2.包括但不限于药剂管、螺栓、垫片、螺母；注胶植入、固化养护等 3.具体施工满足设计及相关验收规范 |  | 套 | 488
17 | 01B007 | 施工防护 | 1.加固施工范围内原有楼板、墙面、管线、设备等的防护及相关设备保护性拆除，设备加固完工后恢复安装 2.包括但不限于断电、管线拆除恢复、设备拆解、搬运、保护包裹，垃圾清理外运等 3.施工期间维护看护、完工拆除、防护材料清理外运等 |  | m2 | 221.3
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：大庆市人民医院复合手术室加固项目 |  |  | 标段：大庆市人民医院复合手术室加固项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产措施费
2 | 011601006001 | 临时设施费
3 | 011601007001 | 文明施工费
4 | 011601008001 | 环境保护费
5 | 011601010001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  | Ⅰ类 5℃ ≥平均气温＞ -5℃：15% Ⅱ类 -5℃ ≥平均气温＞ -15℃：30%
6 | 011601010002 | 雨季施工增加费
7 | 011601011001 | 夜间施工增加费
8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
9 | 011601013001 | 二次搬运费
10 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
11 | 011601015001 | 既有建（构）筑物保护费
12 | 1 | 大型机械进出场及安拆费
12.1
13 | 2 | 施工排水、降水费
13.1
14 | 3 | 脚手架工程费
14.1 | 011601001001 | 脚手架
15 | 4 | 垂直运输费
15.1 | 011601002001 | 垂直运输
16 | 5 | 各类专业工程措施项目费
16.1
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：大庆市人民医院复合手术室加固项目 |  | 标段：大庆市人民医院复合手术室加固项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 优质工程增加费
6 | 市政干扰施工增加费
7 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：大庆市人民医院复合手术室加固项目 |  |  | 标段：大庆市人民医院复合手术室加固项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-暂列金额-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计